## フロー
アンカーボルトの選定フロー
設置場所は機器を支持している当該階を指す
[11 empty] | 上層階とは |  | 2～6階では最上階
[6 empty] | 設置階の決定（2項) | [6 empty] | 7～9階建は上の2層
10～12階建は上の3層
13階以上は上の4層
地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
対応基礎種、ボルト種類 | [5 empty] | 防振装置の有無の決定（2項)
短径断面 | 箱抜き |  |  | L,LA
J,JA
| 埋め込み |  |  | L,LA
|  |  |  | J,JA |  | 機器の重要度の決定（2項) |  |  |  |  | NO. | 設置場所 |  |  | Ks(設計用標準水平震度)
| ケミカル | [13 empty] | 耐震クラスS |  | 耐震クラスA | 耐震クラスB
円径断面 | 箱抜き |  |  | L,LA | [6 empty] | 1 | 上層階、屋上及び塔屋 |  |  | 2 |  | 1.5 | 1
J,JA
| 埋め込み |  |  | L,LA |  | 設計用標準震度の決定（2項)
|  |  |  | J,JA | [6 empty] | 2 | 中間階 |  |  | 1.5 |  | 1 | 0.6
ケミカル
天井取付、壁面取付は未対応
[6 empty] | 地域係数の決定(別紙)（2項) |  |  |  |  | 3 | 1階及び地下階 |  |  | 1.0 (1.5) |  | 0.6 (1.0) | 0.4 (0.6)
基礎の種類、アンカーボルト種類及び径の仮定(3項)
Rbの計算(6項)
ボルト直径を大きくする。 もしくは本数を増やす。 |  |  |  |  | - | Rb(基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引抜力) |  |  | +
|  | No | τ<fs(7項) 基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力<短期許容応力度 |  |  |  |  | τ<fs(7項) 基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力<短期許容応力度 | [5 empty] | No |  | ボルト直径を大きくする。 もしくは本数を増やす。
[5 empty] | Yes |  |  |  |  | Yes
[8 empty] | σ<ft(8項) 基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力<短期許容応力度 | [5 empty] | No |  | ボルト直径を大きくする。
Yes
|  |  | 計算終了 |  |  |  | Yes | Rb<Ta(9項) 基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引抜力<短期許容引抜荷重 | [5 empty] | No |  | 埋め込み深さを深くする。

## 短形、箱抜き、L,LA
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
短形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | 箱抜式LA形
作成日： | [10 empty] | 箱抜式L形
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 短形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ間距離（l) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg | 基礎ﾎﾞﾙﾄ～重心距離(lG) | [6 empty] | cm
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
基礎ﾎﾞﾙﾄの片側本数(nｔ) |  | 本 | 箱外周～基礎縁距離(A) | [6 empty] | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc1) |  |  | 1.2 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | 周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度(Fc2) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τ、引張応力σ、引抜強度Ta全て計算する
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
L、LA形基礎ﾎﾞﾙﾄの引抜について
鉄筋のコンクリートに対する短期許容付着応力度(fc) | [5 empty] | 0.162 |  | (kN/cm2)
fc≦0.2なのでｆｃは | [5 empty] | 0.162 |  | (kN/cm2)
短期許容引張荷重(Ta)(π×d×L×ｆｃ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
またFc1 ≦ Fc2 であるから、
短期許容引張荷重(Ta2) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
ゆえに短期引張許容引張荷重は | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=(𝐹ℎ×ℎ𝐺−(𝑊−𝐹𝑣)×𝑙𝐺)/(𝑙×𝑛𝑡)
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
ｆｃ=9/100×𝐹𝑐2
𝑇𝑎2=𝐹𝑐1/80×𝜋×𝐿×𝑊′
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。

## 短形、箱抜き、J,JA
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
短形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | 箱抜式JA形
作成日： | [10 empty] | 箱抜式J形
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 短形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ間距離（l) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg | 基礎ﾎﾞﾙﾄ～重心距離(lG) | [6 empty] | cm
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
基礎ﾎﾞﾙﾄの片側本数(nｔ) |  | 本 | 箱外周～基礎縁距離(A) | [6 empty] | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc1) |  |  | 1.2 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | 周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度(Fc2) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τ、引張応力σ、引抜強度Ta全て計算する
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
J、JA形基礎ﾎﾞﾙﾄの引抜について
短期許容引張荷重(Ta) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=(𝐹ℎ×ℎ𝐺−(𝑊−𝐹𝑣)×𝑙𝐺)/(𝑙×𝑛𝑡)
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
𝑇𝑎=𝐹𝑐1/80×𝜋×𝐿×𝑊′
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。

## 短形、埋め込み、L,LA
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
短形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | 埋め込み式LA形
作成日： | [10 empty] | 埋め込み式L形
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 短形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ間距離（l) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg | 基礎ﾎﾞﾙﾄ～重心距離(lG) | [6 empty] | cm
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
基礎ﾎﾞﾙﾄの片側本数(nｔ) |  | 本 | 基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C） | [6 empty] | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | [9 empty] | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τ、引張応力σ、引抜強度Ta全て計算する
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
L、LA形基礎ﾎﾞﾙﾄの引抜について
鉄筋のコンクリートに対する短期許容付着応力度(fc) | [5 empty] | 0.162 |  | (kN/cm2)
fc≦0.203 | [5 empty] | ○ |  | (kN/cm2)
短期許容引張荷重(Ta)(π×d×L×ｆｃ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=(𝐹ℎ×ℎ𝐺−(𝑊−𝐹𝑣)×𝑙𝐺)/(𝑙×𝑛𝑡)
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
ｆｃ=9/100×𝐹𝑐

## 短形、埋め込み、J,JA
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
短形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | 埋め込み式JA形
作成日： | [10 empty] | 埋め込み式J形
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 短形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ間距離（l) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg | 基礎ﾎﾞﾙﾄ～重心距離(lG) | [6 empty] | cm
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
基礎ﾎﾞﾙﾄの片側本数(nｔ) |  | 本 | 箱外周～基礎縁距離(A) | [6 empty] | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | [9 empty] | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τ、引張応力σ、引抜強度Ta全て計算する
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
J、JA形基礎ﾎﾞﾙﾄの引抜について
短期許容引張荷重(Ta)(6π×L×L×P) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
補正係数(P) | [5 empty] | 0.01
Rb<Taなので問題無
𝑅𝑏=(𝐹ℎ×ℎ𝐺−(𝑊−𝐹𝑣)×𝑙𝐺)/(𝑙×𝑛𝑡)
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
(FC/30 or 5+FC/100 のどちらか小さい方)
𝑃=1/6×(FC/30 or 5+FC/100 のどちらか小さい方)
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。

## 円形、埋め込み、L,LA
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
円形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | 埋め込み式LA形
作成日： | [10 empty] | 埋め込み式L形
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 円形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 円形断面のﾎﾞﾙﾄｽﾊﾟﾝ(D) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
|  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C） |  |  | 10 |  |  |  | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | [9 empty] | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τのみを検討する。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
L、LA形基礎ﾎﾞﾙﾄの引抜について
鉄筋のコンクリートに対する短期許容付着応力度(fc) | [5 empty] | 0.162 |  | (kN/cm2)
fc≦0.203 | [5 empty] | ○ |  | (kN/cm2)
短期許容引張荷重(Ta)(π×d×L×ｆｃ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=4/(𝑛×𝐷)×𝐹ℎ×ℎ𝑔−(𝑊−𝐹𝑣)/𝑛
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
※基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C）≧10(cm)とする。
ｆｃ=9/100×𝐹𝑐

## 円形、箱抜き、L,LA
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
円形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | 箱抜き式LA形
作成日： | [10 empty] | 箱抜き式L形
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 円形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 円形断面のﾎﾞﾙﾄｽﾊﾟﾝ(D) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
|  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C） |  |  | 10 |  |  |  | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc1) |  |  | 1.2 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | 周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度(Fc2) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τのみを検討する。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
L、LA形基礎ﾎﾞﾙﾄの引抜について
鉄筋のコンクリートに対する短期許容付着応力度(fc) | [5 empty] | 0.162 |  | (kN/cm2)
fc≦0.2なのでｆｃは | [5 empty] | 0.162 |  | (kN/cm2)
短期許容引張荷重(Ta)(π×d×L×ｆｃ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
またFc1 ≦ Fc2 であるから、
短期許容引張荷重(Ta2) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
ゆえに短期引張許容引張荷重は | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=4/(𝑛×𝐷)×𝐹ℎ×ℎ𝑔−(𝑊−𝐹𝑣)/𝑛
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
※基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C）≧10(cm)とする。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
ｆｃ=9/100×𝐹𝑐
ｆｃ=9/100×𝐹𝑐2
𝑇𝑎2=𝐹𝑐1/80×𝜋×𝐿×𝑊′

## 円形、箱抜き、J,JA
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
円形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | 箱抜き式JA形
作成日： | [10 empty] | 箱抜き式J形
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 円形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 円形断面のﾎﾞﾙﾄｽﾊﾟﾝ(D) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
|  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C） |  |  | 10 |  |  |  | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc1) |  |  | 1.2 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | 周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度(Fc2) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τのみを検討する。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
J、JA形基礎ﾎﾞﾙﾄの引抜について
短期許容引張荷重(Ta) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=4/(𝑛×𝐷)×𝐹ℎ×ℎ𝑔−(𝑊−𝐹𝑣)/𝑛
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
※基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C）≧10(cm)とする。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
ｆｃ=9/100×𝐹𝑐
𝑇𝑎=𝐹𝑐1/80×𝜋×𝐿×𝑊′

## 円形、埋め込み、J,JA
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
円形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | 埋め込み式JA形
作成日： | [10 empty] | 埋め込み式J形
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 円形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 円形断面のﾎﾞﾙﾄｽﾊﾟﾝ(D) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
|  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C） |  |  | 10 |  |  |  | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | [9 empty] | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τのみを検討する。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
J、JA形基礎ﾎﾞﾙﾄの引抜について
短期許容引張荷重(Ta)(6π×L×L×P) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
補正係数(P) | [5 empty] | 0.01
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=4/(𝑛×𝐷)×𝐹ℎ×ℎ𝑔−(𝑊−𝐹𝑣)/𝑛
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
※基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C）≧10(cm)とする。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
ｆｃ=9/100×𝐹𝑐
(FC/30 or 5+FC/100 のどちらか小さい方)
𝑃=1/6×(FC/30 or 5+FC/100 のどちらか小さい方)

## 短形、ケミカル
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
短形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | ケミカルアンカー
作成日：
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 短形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 | ケミカルアンカー |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ間距離（l) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg | 基礎ﾎﾞﾙﾄ～重心距離(lG) | [6 empty] | cm
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | 箱抜式の箱寸法(W') | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
基礎ﾎﾞﾙﾄの片側本数(nｔ) |  | 本 | 基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C） | [6 empty] | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 充填ﾓﾙﾀﾙ設計基準強度(Fc) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | [9 empty] | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τ、引張応力σ、引抜強度Ta全て計算する
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
引抜強度(基礎隅角部、辺部への打設を考慮しない場合)
短期許容引張荷重(Ta) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=(𝐹ℎ×ℎ𝐺−(𝑊−𝐹𝑣)×𝑙𝐺)/(𝑙×𝑛𝑡)
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
𝑇𝑎=𝐹𝑐/8×𝜋×𝐿×𝑑

## 円形、ケミカル
アンカーボルト、耐震強度計算書 | [10 empty] | 条件確認※下記以外は不可！
円形断面
塔槽名： |  |  |  | 承認 | 審査 |  | 審査 |  | 作成 |  | ケミカルアンカー
作成日：
図書番号：
水槽
水槽以外
設計震度の決定
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 |  |  |  |  | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
設置階 |  |  | 設計用標準震度(KS) |  |  | 0 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
設置物 |  |  | 設計用水平震度(Kh)(Z×KS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
防振装置の有無 |  |  | 設計用鉛直震度(KV)(KH/2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
機器の重要度 |  |  | 地域係数(Z) | [7 empty] | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
設計条件の決定 | [10 empty] | 設置場所 | Ks(設計用標準水平震度)
項目 | 条件 |  | 項目 |  |  | 条件 | [5 empty] | 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB
機器断面形状 | 円形断面 |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの呼び径(d) | [6 empty] | cm | 上層階、屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 | 1
基礎ﾎﾞﾙﾄの形式 | ケミカルアンカー |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄの断面積(A) |  |  | 0 |  |  |  | cm2 | 中間階 | 1.5 | 1 | 0.6
基礎ﾎﾞﾙﾄ材質 |  |  | 円形断面のﾎﾞﾙﾄｽﾊﾟﾝ(D) | [6 empty] | cm | 1階及び地下階 | 1 | 0.6 | 0.4
重量(W) |  | kg
重心高さ(hG) |  | cm | 基礎ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ(L) | [6 empty] | cm | 設置場所は機器を支持している当該階を指す
基礎ﾎﾞﾙﾄの全数(n) |  | 本 | ｺﾝｸﾘｰﾄの穿孔径(d2) | [6 empty] | cm | 上層階とは | 2～6階では | 最上階
|  |  | 基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C） |  |  | 10 |  |  |  | cm |  | 7～9階建は | 上の2層
短期許容応力度(引張)(ft) | 0 | kN/cm2 | 周囲ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度(Fc) |  |  | 1.8 |  |  |  | kN/cm2 |  | 10～12階建は | 上の3層
短期許容応力度(せん断)(fs) | 0 | kN/cm2 | [9 empty] | 13階以上は | 上の4層
|  |  | 基礎盛上高さ（除ｸﾞﾗｳﾄ高）(h) | [6 empty] | cm | 地階、1階、上層階に該当しない階は全て中間階
地域係数はよく確認。
[11 empty] | ﾎﾞﾙﾄ材質 | 長期許容応力度 |  | 短期許容応力度
[12 empty] | 引張 ft | せん断 fs | 引張 ft | せん断 fs
[11 empty] | SS400 | 11.7 | 6.78 | 17.6 | 10.1
[11 empty] | ステンレス | 10.5 | 6.08 | 15.8 | 9.12
上記許容応力はネジ谷径断面を評価してある。
各種計算
設計水平地震力(Fh)（Fh=Kh×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
設計鉛直地震力(Fv)(Fv=Kv×W) | [5 empty] | 0 |  | (kg)
基礎ボルトにかかる引抜力(Rb ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/本)
[6 empty] | 0 |  | (kN/本)
→せん断応力τのみを検討する。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかるせん断応力(τ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
→τ<fsなのでせん断応力に関しては問題無。
基礎ﾎﾞﾙﾄにかかる引張応力(σ) | [5 empty] | 0 |  | (kg/cm2)
[6 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
引張 とせん断を同時に受けるﾎﾞﾙﾄの許容応力度(fts)(1.4×ft-1.6×τ) | [5 empty] | 0 |  | (kN/cm2)
σ≦ftなので問題無
引抜強度(基礎隅角部、辺部への打設を考慮しない場合)
短期許容引張荷重(Ta) | [5 empty] | 0 |  | (kN/本)
基礎ボルトの再選定が必要。
𝑅𝑏=4/(𝑛×𝐷)×𝐹ℎ×ℎ𝑔−(𝑊−𝐹𝑣)/𝑛
𝜏=𝐹ℎ/(𝑛×𝐴)
𝜎=𝑅𝑏/𝐴
耐震クラスの適用は、建築物の重要度設定を行う立場の建築主や設計者が、原則として判断し決定するものである。
行政的には、全ての設備機器は「耐震クラスB以上であればよい」として取り扱われるものと考えている。
なお、防振装置を付した機器では耐震クラスBは適用せず、耐震クラスS又はAを適用することが望ましい。
※アンカーボルトの配置が長方形の場合、ℓは短辺の値とする。
※アンカーボルトセンター間に重心がない場合、ℓGの値は長い方を適用する。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
※基礎ﾎﾞﾙﾄ中心～基礎辺部 （C）≧10(cm)とする。
※箱外周～基礎縁距離(A)≧10(cm)とする。
ｆｃ=9/100×𝐹𝑐
𝑇𝑎=𝐹𝑐/8×𝜋×𝐿×𝑑2